## 2021年1-7月份安全生产专项整治三年行动发现的突出问题和隐患清单

| 安全生产专项整治三年行动发现的突出问题和隐患清单 |
| --- |
| 填报地区： | 蒙城县 |  |  |  | 2021年7月 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 专题专项 | 突出问题和隐患 | 涉及层面 | 层级属地 | 整改措施 | 整改时限 | 责任单位 | 整改进展 | 填写时间 （年、月） | 备注 |
| 1 | 城镇燃气领域 | 农村液化气经营安全管理薄弱、安全设施不齐全 | 企业单位层面 | 许疃镇 | 联合县燃气办等职能部门开展检查督促企业整改隐患 | 2020年10月 | 许疃镇 | 已整改 | 2020月11月 | 许疃镇 |
| 2 | 城镇燃气领域 | 违规操作 | 企业单位层面 | 马集镇 | 收缴违规充装设备 | 8月28日 | 闫尚好液化气代售点 | 已整改 | 2020月11月 | 马集镇 |
| 3 | 城镇燃气领域 | 违规操作 | 企业单位层面 | 马集镇 | 收缴违规充装设备 | 8月28日 | 管延锋液化气代售点 | 已整改 | 2020月11月 | 马集镇 |
| 4 | 特种设备领域 | 电梯故障 | 企业单位层面 | 蒙城县 | 找取得电梯安装改造维修的单位对电梯限速器、安全钳重新进行调整，并经亳州特种设备检测部复检合格方可使用。 | 9月26日 | 蒙城县城改绿洲置业有限公司 | 已整改 | 2020月11月 | 市场局 |
| 5 | 城市建设领域 | 1、有限空间作业票中缺少作业器材、维生设备检查记录。 | 企业单位层面 | 蒙城县 | 1、补齐有限空间作业票； 2、对维生设备进行检查并做好检查记录工作 | 6月30日 | 蒙城国祯污水处理有限公司 | 已整改 | 2020月11月 | 城管局 |
| 6 | 城市建设领域 | 引洪道项目工程主体施工现场手脚架旁未设置风险告知牌，安全警示牌和安全操作规程 | 企业单位层面 | 蒙城县 | 1、制作并正确悬挂风险告知牌和安全操作规程； 2、完善施工安全操作规程并按照规程要求严格落实。 | 6月20日 | 蒙城县天宇市政有限公司 | 已整改 | 2020月11月 | 城管局 |
| 7 | 城镇燃气领域 | 保安室无人值守，安保制度、人防制度落实不到位。 | 企业单位层面 | 蒙城县 | 1、加强巡查力度，定时定点对厂区、加气站重大危险源和出入口、储罐区等安全敏感地区进行巡查，并建立巡查台账。 2、加强外来进出车辆管理，外来车辆进入站区实行登记制度，并指定停靠位置。 3、健全安保制度，值班室严格落实交接班制度，建立值班人员名单，要求下班值班人员必须提前10分钟来监控室做好交接准备，严格落实请假报批制度，杜绝脱岗、误岗、漏岗现象的发生。 | 8月21日 | 蒙城县海特燃气有限公司 | 已整改 | 2020月11月 | 城管局 |
| 8 | 城镇燃气领域 | 诚信液化气公司1.大门处无导静电装置；2.无应急演练方案；3.应急预案编制不规范；4.罐区有闲杂人员。 | 企业单位层面 | 蒙城县 | 1.设置大门处导静电装置；2.制定应急演练方案；3.完善应急预案编制；4.禁止闲杂人员进入罐区。 | 9月22日 | 诚信液化气公司 | 已整改 | 2020月11月 | 城管局 |
| 9 | 城市建设领域 | 森林公园西区建设项目1.18号楼顶楼一工人在外墙作业时未系安全带；施工期间对细节处理不到位，如18号楼顶层有孔洞未封盖，无警示标志。 | 企业单位层面 | 蒙城县 | 1.加强工人安全教育及安监员巡查，确保佩戴安全绳等，对风险点进行全面巡查。2.封盖18号楼顶层孔洞，设置警示标志。 | 9月22日 | 森林公园西区建设单位 | 已整改 | 2020月11月 | 住建局 |
| 10 | 工贸领域 | 燃气锅炉房缺少燃气泄漏检测报警仪，照明灯、开关不是防爆型电气；酿造车间的配电箱箱门未接地跨接；酒库缺少酒精浓度检测报警仪，照明灯、开关不是防爆型电气；酒罐等形成有限空间，未进行辨识，未建立台账，未建立有限空间安全管理制度和专项应急预案现场缺少有限空间警示告知牌，未进行专项培训和演练，作业时应配备检测、通风、救援设施，未进行专项培训和演练。 | 企业单位层面 | 蒙城县 | 燃气锅炉房安装燃气泄漏检测报警仪，照明灯、开关更换为防爆型电气；酿造车间的配电箱箱门接地跨接；酒库安装酒精浓度检测报警仪，照明灯、开关更换为防爆型电气；酒罐等进行有限空间辨识，建立台账，建立有限空间安全管理制度和专项应急预案，安装有限空间警示告知牌，进行专项培训和演练，配备检测、通风、救援设施，进行专项培训和演练。 | 11月30日 | 安徽庄子道酒业有限公司 | 已整改 | 2020年12月 | 应急局 |
| 11 | 工贸领域 | 成品库东墙处四只灭火器失效；生产车间疏散指示标志、安全出口标志、应急照明灯均不亮；生产车间二楼蒸汽分汽缸安全阀、压力表未定期进行校验；生产车间总控室未按要求配置应急照明灯；生产车间自动喷水系统末端试水未安装压力表；配电室进出线孔洞未进行防火封堵，配电柜后侧未铺设绝缘垫；大门内侧加热消毒房使用液化石油气，现场存放17个15Kg液化石油气瓶，其中2个气瓶超期使用，燃烧器间电气不是防爆型电气，未安装燃气泄漏检测报警仪，未建立液化石油气购进、使用台账，未制定应急处置方案，未设置禁烟禁火等安全警示标志；公司料仓、油罐、卸料坑等形成有限空间，未进行辨识，未建立有限空间台账，未配备通风、检测、救援器材，现场有限空间安全警示标志和作业规程缺失；未提供安全生产责任制、安全教育培训制度和隐患排查治理制度及落实记录。 | 企业单位层面 | 蒙城县 | 成品库东墙处更换灭火器；更换生产车间疏散指示标志、安全出口标志、应急照明灯；校验生产车间二楼蒸汽分汽缸安全阀、压力表；生产车间总控室按要求配置应急照明灯；生产车间自动喷水系统末端试水安装压力表；配电室进出线孔洞进行防火封堵，配电柜后侧铺设绝缘垫；大门内侧加热消毒房规范使用液化石油气，清理液化石油气瓶，燃烧器间电气更换防爆型电气，安装燃气泄漏检测报警仪，建立液化石油气购进、使用台账，制定应急处置方案，设置禁烟禁火等安全警示标志；公司料仓、油罐、卸料坑等形成有限空间，进行辨识，建立有限空间台账，配备通风、检测、救援器材，设置现场有限空间安全警示标志和作业规程；更新安全生产责任制、安全教育培训制度和隐患排查治理制度并做好记录。 | 11月30日 | 襄大农牧（蒙城）有限公司 | 已整改 | 2020年12月 | 应急局 |
| 12 | 道路交通 | 范集穿集路段标线磨损 | 部门层面 | 蒙城县 | 重新施划标线 | 9月30日 | 公路局 | 已整改 | 2020年12月 | 公路局 |
| 13 | 道路交通 | 国道237线K315变电站路口东侧临水 | 部门层面 | 蒙城县 | 安装波形护栏 | 9月30日 | 公路局 | 已整改 | 2020年12月 | 公路局 |
| 14 | 消防领域 | 漆园旧货大市场消防安全管理制度不健全，消防设施缺失，存在重大消防隐患。 | 乡镇街道 | 蒙城县 | 建立健全消防安全管理制度，配齐消防设施。 | 2020.12 | 漆园街道 | 已整改 | 2020.12 | 漆园街道 |
| 15 | 工业园区等功能区安全整治 | 安徽金冠面粉有限责任公司未对有限空间进行辨识，未设置明显的安全警示标志 | 企业单位 | 蒙城县 | 对有限空间进行辨识，并设置安全警示标志 | 12月10日 | 蒙城经济开发区 | 已整改 | 2020.12 | 开发区管委会 |
| 16 | 危险化学品 | 岳坊镇牛王村中园石化违规售卖汽油 | 企业单位层 | 岳坊镇 | 依法拆除汽油加油机，汽油灌注沙 | 12月30日 | 岳坊镇政府 | 已整改 | 2020.12 | 岳坊镇 |
| 17 | 消防领域 | 蒙城县博物馆 1、消防控制室未按规定持证上岗；2、图形显示装置停用；3、火灾自动报警系统存在大量火警故障未消除；4、消防安全责任制未落实，未按规定进行防火巡查，控制室值班记录、防火巡查记录填写不规范。 | 企业单位层 | 蒙城县 | 1、配备持证人员进行值班；2、通电并启用图形显示装置；3、联系维保人员针对报警系统进行检查，消除故障；4、文物保护中心落实消防安全责任，按照规定开展防火巡查并做好防火巡查与值班记录。 | 2020.12.31 | 消防队 | 已整改 | 2020.12 | 消防 |
| 18 | 消防领域 | 蒙城县庄子祠 1、办公区吊顶材料为可燃材料；2、泵房内部分电气线路私拉乱接且未进行穿管保护。 | 企业单位层 | 蒙城县 | 1、吊顶更换防火材料；2、整理电气线路并进行穿管处理； | 2020.12.31 | 蒙城县文旅局 | 已整改 | 2020.12 | 消防 |
| 19 | 消防领域 | 民乐新型建材公司 | 企业单位 | 乐土镇 | 清除厂区内堆放的大量的易燃物品 | 当日整改 | 乐土镇 | 已整改 | 2020年12月 | 乐土镇 |
| 20 | 道路运输安全专项整治 | 县道X038线姜蔡庄桥梁拱圈损坏 | 企业单位 | 蒙城县 | 设置警示标志，纳入危桥改造项目重建 | 2021年10月底前 | 蒙城县县乡公路管理站 | 已进入前期桥梁设计、招投标阶段 | 2021年2月 | 交通局 |
| 21 | 危险化学品 | 岳坊镇金牛加油点违规售卖汽油 | 企业单位层 | 岳坊镇政府 | 依法拆除汽油加油机，汽油灌废除 | 2021年3月 | 岳坊镇政府 | 已整改 | 2021年3月 | 岳坊镇 |
| 22 | 民政领域 | 消防设施设备不达标 | 部门层面 | 蒙城县 | 按照消防安全要求对两所公建民营敬老院消防设施升级改造 | 2022年底 | 民政局 | 已完成项目设计、审核、立项 | 2021年4月 | 民政局 |
| 23 | 道路交通 | 道路桥梁损毁 | 部门层面 | 蒙城县 | 完善现场安保防护、积极巡查 | 9月20日 | 蒙城县交通项目建设与质量管理中心 | 已落实整改防范措施，正在申请验收。 | 2021年4月 | 交通局 |
| 24 | 校园安全 | 蒙城县漆园育英幼儿园食堂储备室使用泡沫夹芯板房 | 部门层面 | 蒙城县 | 拆除 | 一周 | 教育局 | 已整改 | 2021年5月 | 教育局 |
| 25 | 文化旅游 | 蒙城县世纪皇宫娱乐部自动喷水灭火系统停止使用。 | 企业层面 | 蒙城县 | 自动喷水灭火系统进行维修。 | 2021.5.20 | 蒙城县文化旅游体育局 | 已整改 | 2021年5月 | 文旅体局 |
| 26 | 文化旅游 | 安徽至尊文化娱乐有限公司（银座KTV） | 企业层面 | 蒙城县 | 室内消火栓无水 | 2021.6.20 | 蒙城县文化旅游体育局 | 业主正在联系专业人员维修 | 2021年5月 | 文旅体局 |
| 27 | 道路交通 | 国道237线 安全设施不齐全：K352+200m乐土交通综合执法驿站门口缺少波形防护栏 | 部门层面 | 安装波形防护栏 | 安装波形防护栏 | 2021年8月 | 蒙城县公路管理服务中心 | 已整改 | 2021年6月 | 交通局 |
| 28 | 道路交通 | 县道X038瓦吴线安全设施不齐全， 瓦吴线小涧镇齐山村路口警示标识缺失 | 部门层面 | 安装警示标识 | 安装警示标识 | 2021年6月 | 蒙城县县乡公路管理站 | 已整改 | 2021年6月 | 交通局 |
| 29 | 道路交通 | 县道X055蒙坛线安全设施缺失， 蒙坛线漆园镇双油坊村部路口警示标识缺失 | 部门层面 | 安装警示标识 | 安装警示标识 | 2021年6月 | 蒙城县县乡公路管理站 | 已整改 | 2021年6月 | 交通局 |
| 审核人： |  |  |  | 填表人： |  | 填报时间： 2021年7月 23 日 |
| 填报说明： 1.问题隐患为企业单位重大隐患以及县级以上党委政府及部门存在的突出问题。其中重大隐患是指三年行动排查整治过程中单位（区域）存在的符合重大隐患判断标准的有关情况,或危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；党委政府的问题是指在政策制度落实、机制体制建设、地区风险研判等宏观方面存在的问题不足。 2.涉及层面包括省级党委政府及部门层面、市级党委政府及部门层面、县级党委政府及部门层面以及企业单位层面共4个方面。 3.责任单位中如果有牵头部门的请注明。 4.问题隐患的整改进展有变化的应在当月填报时及时说明，有新增问题隐患情况的应在当月填报时及时增加，并在“备注”中注明。 5.在填报时要注意根据涉及专题领域情况归类进行填写。 |