## 关于挂牌督办2022年第一批重大安全隐患的通知

各隐患整改督办单位，各隐患整改责任单位、企业：

为及时消除重大安全隐患，防范生产安全事故发生，确保人民群众生命财产安全，县安委办决定对9家存在重大安全隐患的单位进行挂牌督办，现将有关要求通知如下：

一、加强领导，强化调度

各整改督办单位主要负责人要亲自部署督办，同时明确专人负责、跟踪督办，按时报送信息台账，确保按期完成整治任务。

二、明确责任，加强配合

一是各隐患企业（单位）要迅速制定安全隐患整改方案（方案包括：整改责任、整改措施、整改时限、整改资金、整改预案），并报整改督办单位审查。严格按照整改方案，加快整改工作，整改方案于3月20日前报隐患整改督办单位（见附件）。整改完成后形成整改情况报告，及时向整改督办单位提交验收申请书。

二是督办单位要牵头做好安全隐患的督促整改工作，负责所督办隐患的整改督办、验收、资料归档即清单台账的建立和保管工作；对完成整改申请验收的隐患及时验收，验收通过的填写隐患整改验收表并及时报县安委办备案。

三、严明纪律，强化问责

因隐患整改工作不力、各类信息台账报送不及时，县安委会办公室将对隐患整改责任单位主要负责人进行约谈，情节严重的移交县纪委监委问责。凡到期未完成整改任务的，对隐患企业（单位）移交相关执法机关严肃查处，并上传应急管理部安全生产信用信息管理系统黑名单。因整改不力酿成安全事故的，将依法严肃追究相关责任单位、责任人员的责任。

隐患整改方案、隐患整改情况报告、验收申请书、隐患整改验收表等模板已存邮箱收件箱：mcajj7663086@163.com,密码：7663086，请自行下载。联系电话：7663086。

附件：蒙城县2022年第一批挂牌督办重大安全隐患责任清单

蒙城县安全生产委员会办公室

2022年3月14日

附件

蒙城县2022年第一批挂牌督办重大安全隐患责任清单

| 序号 | 隐患单位 | 隐患内容 | 隐患督办单位 | 整改期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安徽省诚戴家具有限公司 | 1.全场未见安全警示标志； 2.生产场所原料堆放混乱，疏散通道被挤占； 3.电器线路敷设混乱、缺少防护，临时线占堆海绵； 4.断路器安装在木板上，开关箱缺盖； 5.空压机安全阀、压力表无校验合格标志； 6.灭火器放置集中无法覆盖整个生产车间； 7.未进行开工前安全教育和隐患排查整治； 8.未见全员安全生产责任制和安全管理制度及操作规程； 9.未见生产事故应急预案。 | 马集镇 | 2022年4月30日 |
| 2 | 蒙城县路达箱包有限公司 | 1.生产区域无任何安全标志； 2.生产场所原料、半成品摆放混乱且占据消防通道； 3.部分灭火器失压； 4.生产场所使用高压钠灯，且安装高度不足2.5米； 5.部分照明线使用单层绝缘线，敷设在钢架上； 6.未进行开工前安全教育和隐患排查整治； 7.未见全员安全生产责任制和生产安全事故应急预案。 | 马集镇 | 2022年4月30日 |
| 3 | 蒙城县海韵塑胶有限公司 | 1.高热波热合机电器箱门不完好，未接地； 2.部分电前门未与箱体跨接接地； 3.高热波热合机占据疏散通道； 4.空压机安全阀压力表无校验合格标志； 5.生产现场使用环己酮，无安全技术说明书，现场作业人员无个体防护装备； 6.现场无安全标志； 7.未进行开工前安全教育和隐患排查整治； 8.无全员安全生产责任制和安全管理制度，无生产安全事故应急预案。 | 马集镇 | 2022年4月30日 |
| 4 | 安徽巨鸿纺织有限公司 | 1.生产现场积尘严重未及时清扫； 2.除尘风管连接处未跨接； 3.疏散门上疏散标志光源故障； 4.货运电梯故障； 5.未落实开工复产前的“五个一”工作。 | 经信局 许疃镇 | 2022年4月30日 |
| 5 | 安徽福士特服饰有限公司 | 1.开工复产未落实“做一次全员安全教育”，“进行一次全面安全排查”等工作； 2.没有进行开工前的疏散应急演练； 3.消防栓无巡检记录； 4.消防疏散应急预案未按“生产安全事故应急预案编制导则”编制； 5.未见职工宿舍巡检记录。 | 经信局 开发区 | 2022年4月30日 |
| 6 | 安徽开埠建筑有限公司 | 1.现场很少能看见安全标志； 2.基坑护栏摆设不完好，有部分部位护栏缺失； 3.挖掘机未粘贴检验合格标志； 4.脚手架未铺脚手板，未按脚手架安全交底要求落实安全措施； 5.未按安委办“关于切实做好春节后企业复工复产工作的通知”要求落实“五个一”工作； 6.监督管理日志记录不完整。 | 住建局 | 2022年4月30日 |
| 7 | 蒙城凯顺球拍有限公司 | 1.空压机缓冲罐压力表、安全阀，无检验合格标志；无操作规程； 2.冲压机械皮带轮无护罩，无双手操作按钮开关； 3.电梯未张贴特种设备使用登记证、或检验合格证（复印件）； 4.疏散门上疏散标志光源故障； 5.生产现场原料、半成品堆放占据人员疏散通道； 6.配电箱缺箱门、配电箱门未与箱体跨接接地、进出线未进行防火封堵； 7.喷漆间电气线路不防爆、使用插座、临时照明使用单层绝缘线、敷设缺防护； 8.喷漆间现场储存油漆数量超过24小时用量。 | 马集镇 | 2022年4月30日 |
| 8 | 安徽振富棉纺有限责任公司 | 1.生产区缺少严禁烟火等警示标志； 2.车间外消火栓供水管道管径为DN25毫米，供水量不足； 3.未提供叉车使用登记证和操作资格证书； 4.车间内值班室设有床铺，使用小太阳取暖器，照明灯开关裸露； 5.值班室及车间现场部分灭火器失效，车间内灭火器配备不足； 6.废棉打包间开关箱接地，保护线不符合要求，照明灯使用拉线开关，不符合电器防爆要求； 7.清花车间配电箱内积尘严重，车间安全通道安全出口锁闭； 8.生产车间安全出口指示标识和安全疏散指示标识配置不足； 9.车间内无火灾报警装置； 10.配电室应急照明灯损坏，车间内部分配电箱开关缺少隔弧板； 11.成品库房内未配灭火器，无火灾报警装置； 12.未提供安全管理资料台账。 | 经信局 坛城镇 | 2022年4月30日 |
| 9 | 蒙城县华飞缝纫设备制造有限公司 | 1.成品库与包材库无火灾报警装置，无室内消火栓； 2.库房内部分电气线路未穿管敷设，部分穿管破损； 3.库房内配电箱无保护接地线，采用木板作为线缆箱； 4.库房内部分灭火器失效且配备不足； 5.配件库房顶为苇笆顶耐火等级不符合建规要求； 6.工人更衣室电气线路未穿管敷设； 7.台板车间与包装车间均无室内消火栓。灭火器配备不足，无火灾报警装置； 8.截板机电机接线裸漏且无保护接地，传动链条及电机风叶无保护罩； 9.截板机刮板机挖空机除尘系统不符合规范要求，现场积尘较多部分涉尘场所缺少粉尘清扫制度及安全作业规程； 10.涉尘岗位部分电气设备不符合粉尘防爆相关规范要求； 11.台板车间与包装车间联为一体不符合防火分区要求； 12.包装车间配电箱无接地，部分线路未穿管； 13.机架车间部分气瓶无防倾倒措施，无瓶帽，喷塑车间乙炔瓶氧气瓶二氧化碳瓶混放； 14.冲床电机接线裸露且无保护接地线； 15.配电室杂物较多，电缆洞未封堵，无警示标志。 | 经信局 庄周街道 | 2022年4月30日 |