## 2022年一季度全县安全生产工作情况的通报

各乡、镇人民政府，各街道办事处，县安委会各成员单位：

2022年2月22日至28日，县安委办组成3个督查组，对全县各乡镇（街道）以及县安委会各成员单位安全生产履职尽责、三年行动、百日攻坚、节后复工复产和省市主要领导批示及会议精神落实情况进行暗访督查，现将暗访检查发现问题通报如下：

一、部分乡镇安全生产履职存在短板。马集镇镇长检查安全生产工作有检查照片，没有检查记录；楚村镇班子成员检查安全生产工作未发现隐患问题；许疃镇两名党委副书记对安全生产隐患辨识不清，将食品安全纳入安全生产隐患排查整治内容。

二、安全生产专项整治三年行动工作有差距。从暗访检查来看，各乡镇（街道）、各单位以及企业普遍存在三年行动工作不细致、各类资料缺失、资料归档不及时等问题。

三、安全风险防范工作开展不扎实。2021年12月份以及春节后，市、县安委办对安全生产“百日攻坚”和节后复工复产进行了专项部署，但检查中仍发现双涧镇节后复工复产安全工作部署、安全检查不到位，排查发现的安全隐患整治未做到闭环管理；岳坊镇节后复工复产工作部署及深入企业安全检查资料缺失；马集镇、楚村镇百日攻坚工作开展的问题清单、责任清单、整改清单资料不齐全，复工复产工作部署不到位；马集镇所属企业隐患较多。

四、落实上级领导批示和会议精神有差距。2月22日我县发生了一起5人死亡的火灾事故，火灾发生后，省市各级领导均作出了重要批示，县委县政府主要领导安排部署了立即开展安全隐患大起底大排查大整治大督查活动，但部分乡镇和县直单位在落实会议精神上不尽心打折扣。市安委办对我县教育、医疗养老、商超等重点领域的消防安全检查中发现篱笆中学、楚村中学、双涧镇中心卫生院、楚村镇中心卫生院、篱笆镇百货购物中心等人员密集场所安全隐患突出。

五、企业主体责任不落实。蒙城强英食品有限公司、蒙城强英饲料有限公司、安徽金福瑞家具有限公司、王集强英鸭业、亳州融健医疗公司、坛城振富纺织有限公司等企业，未按照省市以及县安委办要求落实复工复产“五个一”要求，安全隐患较多，安全防范工作存在严重缺失。

针对以上通报的问题，各单位和各乡镇（街道）要高度重视，对于存在的问题必须立即、彻底整改到位，其他乡镇（街道）和单位也要引以为戒，举一反三，主动做好自查自改。对于通报中提及的生产经营单位以及企业存在的问题隐患和管理缺失问题，各属地乡镇以及行业主管部门要立即督促企业整改到位，同时，要加大监管力度，确保企业生产安全。被通报的乡镇（街道）和单位要将隐患整改结果于3月20日前报县安委办备案。

附件1：《市安委办暗访督查问题清单》；

附件2：《县安委办督查暗访问题清单》；

附件3：《县安委办节后复工复产暗访问题清单》。

蒙城县安全生产委员会办公室

2022年3月14日

附件1

市安委办暗访督查问题清单

| 序号 | 隐患单位 | 问题明细 | 责任单位 | 任务时限 | 进展情况 | 是否完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乐土镇 | 1.生产经营单位基础台账不完善； 2.消防安全隐患辨识不到位，隐患整改未闭环； 3.乐双路临水路段无防撞设施，道路交通社会化管理责任需进一步落实； 4.党政领导干部安全责任制不完善，需要进一步修订。 | 乐土镇 | 3月20日 |  |  |
| 2 | 楚村镇 | 1.安全生产网格化管理人员隐患辨识能力不足，查不出隐患； 2.生产经营单位基础台账不完善，未将小微企业等纳入 监管名单； 3.乡镇领导调整后，党政领导干部安全生产职责规定未及时修订； 4.安全管理机构无正式在编人员； 5.未落实安全生产奖惩考核制度； 6.隐患台账不完善，隐患整改未闭环。 | 楚村镇 | 3月20日 |  |  |
| 3 | 立仓镇 | 1.生产经营单位基础台账不完善，抽查的2家单位立仓镇双扶新型建材场、立仓兴华学校均不在监管名单内； 2.道路交通社会化管理责任需进一步落实，抽查时发现立仓兴华学校南校旁交通劝导站人员不在岗，校们前道路缺少学校标志； 3.“三合一”场所整治不彻底，2021年布置开展的“三合一”场所整治工作仅检查出98处隐患。 | 立仓镇 | 3月20日 |  |  |
| 4 | 双涧镇 | 1.道路交通安全隐患整改不到位，2021年四季度第三批21处隐患未完全按期整改，自查100处隐患无整改措施； 2.道路交通社会化管理责任制不健全，未明确乡村道路路长，无“两站两员”履职情况考核资料； 3.生产经营台账不完善； 4.党政领导干部安全生产职责规定未以党委文件下发。 | 双涧镇 | 3月20日 |  |  |
| 5 | 篱笆镇 | 1.安全生产隐患大起底、大排查、大整改活动条块结合不够，缺少镇政府分管领导检查情况； 2.第三方机构查出隐患整改未形成闭环； 3.乡镇领导调整后，党政领导干部安全生产职责规定未及时修订。 | 篱笆镇 | 3月20日 |  |  |
| 6 | 篱笆中学 | 1. 宿舍内未安装火灾探测报警装置； 2. 宿舍区安全疏散、安全出口指示标识部分损坏或未 通电不能使用； 3. 宿舍外墙防盗网未开设消防救援窗； 4. 女生宿舍东侧安全出口门开启方向装错； 5. 校区无室外消火栓，消防水源不能满足要求； 6. 部分防火门缺少闭门器； 7. 食堂和面机器、成型机线路未穿管防护无漏电保护及保护接地线； 8. 食堂宿舍区电缆井电缆孔未封堵； 9. 男生宿舍大门高度宽度不足4米，消防通道不畅； 10.未申报消防安全管理重点单位。 | 教育局 | 3月20日 |  |  |
| 7 | 楚村中学 | 1. 女生宿舍未配备室内消火栓、软管消防卷盘未接通水源； 2. 二宿舍二楼三楼防火门开启方向错误； 3. 女生宿舍部分疏散指示标识灯损坏，部分消防救援窗从内部锁闭； 4.食堂和面机等用电设备未安装漏电保护器、保护接地线； 5.食堂内安全出口未安装安全出口指示标识； 6.未制定2022年度消防安全应急预案、演练方案2021年度演练次数不足；7.未申报消防安全管理重点单位； 8.消防安全检查（定期）表2月16日检查表无检查人员签字； 9.未设置消防泵及消防水池。 | 教育局 | 3月20日 |  |  |
| 8 | 立仓兴华 学校 | 1. 小学部宿舍二楼南侧安全出口安全门开启方向错误、安全出口楼梯踏步宽度不足不符合规范要求； 2. 宿舍二楼消防救援窗开启方向错误、高度不符合要求； 3. 安全出口及疏散指示标识采用发光贴纸； 4. 北校区安全出口设置不符合要求； 5. 两校区宿舍楼均未装置火灾探测报警装置； 6. 部分开关箱内未装置漏电保护、无回路标识标签； 7. 活动室内分配电箱往吊顶去的电缆线未穿管保护； 8. 两校区均无消防水源、消防栓，北校区消防通道不符合要求； 9. 食堂一楼二楼安全出口设置不符合要求； 10. 男生宿舍开关箱无漏电保护； 11. 未申报防火重点单位。 | 教育局 | 3月20日 |  |  |
| 9 | 蒙城县乐土中学 | 1. 女生宿舍配电间杂物较多楼层防火门闭门器损坏； 2. 厨房操作间开关箱内无漏电保护； 3. 未申报重点防火单位； 4. 部分楼层防火门开启方向错误； 5.宿舍楼无消防验收资料，无消防泵。 | 教育局 | 3月20日 |  |  |
| 10 | 双涧镇 中心卫 生院 | 1. 老年人住房内开关箱无漏电保护； 2. 消防控制系统未投入正常使用，有故障信号未消除； 3. 消防值班制度记录内容不完善； 4.未申报消防安全重点管理单位； 5.无障碍设施不完善（洗浴间）。 | 卫健委 | 3月20日 |  |  |
| 11 | 楚村镇 中心卫生院陈桥敬老院 | 1. 未申报重点防火单位； 2. 未设置消防泵房、水池及控制系统； 3.未设置火灾报警装置及喷淋系统。 | 卫健委 | 3月20日 |  |  |
| 12 | 楚村镇 中心卫 生院 | 1. 门诊楼配电间无标识； 2. 门诊楼电缆井孔洞未封堵； 3. 发热门诊及病房临时加装隔离门造成安全疏散通道不畅通； 4. 门诊楼部分烟感器保护罩未去除、消防设施及控制系统未调试投用、未验收； 5. 部分安全出口防火门开启方向错误； 6. 门诊楼与医技楼二楼连廊应加装防火门或防火卷帘； 7. 住院部一楼闭门器损坏；楼内未设置消火栓及火灾探测装置； 8.未申请重点防火单位。 | 卫健委 | 3月20日 |  |  |
| 13 | 乐土镇 卫生院敬老院 | 1. 厨房操作间消防烟感器防护罩未去除、开关箱内无漏电保护； 2. 卫生间缺少无障碍设施； 3.消防控制系统未投入正常使用、有故障信号未消除。 | 卫健委 | 3月20日 |  |  |
| 14 | 篱笆镇 百货购物中心 | 1. 仓库与超市间未采用防火门; 2. 北侧安全出口通道外堆放杂物； 3. 地面疏散标识方向错误; 4. 西北侧安全出口锁闭； 5. 熟食制作间与超市未做防火隔断； 6.喷淋系统无水。 | 篱笆镇 | 3月20日 |  |  |
| 15 | 双涧镇 陈善龙超市（乐万佳加盟店） | 1. 墙体采用可燃性泡沫夹心板不符合要求； 2. 未安装室内消火栓、喷淋装置及排烟设施； 3. 安全出口疏散距离不符合规范要求； 4. 穿过夹心板的电源线未穿管保护; 5. 总配电箱未采用漏电保护； 6. 局部吊顶及东北角二楼夹层采用可燃性板材； 7.西侧库房与商场之间防火间距不足。 | 双涧镇 | 3月20日 |  |  |
| 16 | 楚村镇 恒隆超市 | 1. 超市内未配备火灾探测报警装置； 2. 未配备喷淋、消火栓；灭火器配备不足； 3. 超市内配电箱未装保护接地； 4. 厨房采用泡沫夹心板，耐火等级不符合要求； 5. 安全出口疏散距离不符合要求； 6.西侧设有厨房，二楼设有住宿未有效隔离（生活与经营场所未有效隔离）。 | 楚村镇 | 3月20日 |  |  |
| 17 | 立仓镇 双扶新型建材场 | 1. 脱硫除尘装置未进行有限空间辨识、无警示标志； 2. 厂区缺少警示标志； 3.宿舍及生产区用电线路未敷设不规范。 | 经信局 立仓镇 | 3月20日 |  |  |

附件2

县安委办督查暗访发现问题清单

| 序号 | 隐患单位 | 问题明细 | 责任单位 | 任务时限 | 进展情况 | 是否完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双涧镇 | 1.部分排查发现的安全隐患未做到闭环管理；2.节后复工复产安全部署、安全检查不到位。 | 双涧镇 | 3月20日 |  |  |
| 2 | 岳坊镇 | 节后复工复产工作部署及深入企业安全检查资料缺失。 | 岳坊镇 | 3月20日 |  |  |
| 3 | 马集镇 | 1.复工复产工作部署及检查仅有工作开展图片；2.百日攻坚工作开展的问题清单、责任清单、整改清单资料不齐全。 | 马集镇 | 3月20日 |  |  |
| 4 | 小涧镇 | 百日攻坚工作资料缺失。 | 小涧镇 | 3月20日 |  |  |
| 5 | 楚村镇 | 1.百日攻坚工作开展的问题清单、责任清单、整改清单资料不齐全；2.未见复工复产工作开展资料。 | 楚村镇 | 3月20日 |  |  |
| 6 | 许疃镇 | 镇党委政府安排部署复工复产工作会议资料未及时归档。 | 许疃镇 | 3月20日 |  |  |

附件3

县安委办节后复工复产暗访问题清单

| 序号 | 企业 | 问题明细 | 责任单位 | 任务时限 | 进展情况 | 是否完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒙城县佰世达木业有限公司 | 1.未制定复工复产前设备检维修方案；2.二次胶罐缺少防泄漏围堰；3.甲醛罐液位计不符合要求；4.部分管道缺少介质流向标识；5.旋风除尘采用沉降式收尘不符合规定，自动卸料阀电机不是防爆型；6.旋风除尘操作平台缺少脚踢板；7.制胶车间外直爬梯损坏，且防护笼高于两米。 | 应急局 | 3月20日 |  |  |
| 2 | 蒙城强英食品有限公司 | 1.配电室与变压器防火隔离不到位；2.配电室与冷库烟感器装修盖未去除；3.未提供可燃气体报警仪检测报告；4.污水处理站禁烟不严，有烟头；5.产品加工间与冷库贴邻建造未按规定要求设置防火隔间，产品包装车间与冷库穿堂串通未釆取分割措施；6.燃气锅炉与生物质锅炉蒸汽出口管道未进行隔离。 | 应急局 | 3月20日 |  |  |
| 3 | 蒙城强英饲料有限公司 | 1.原料库、成品库上方的烟感器装修盖未去除；2.二楼中控室与配电室的隔门不是防火门，面向车间墙面使用的玻璃不是防爆型；3.油罐区的防泄漏围堰高度不足;4.消防泵房设置在地下室，缺少通风呼吸器，形成有限空间,未设置有限空间告知牌；5.消防控制室无人值守，显示故障信息无法消除；6.与强英食品为同一法人，但安全生产缺少统一管理；7.多线方式启动喷淋泵和消防泵无反馈；8.在用安全帽多个过期。 | 应急局 | 3月20日 |  |  |
| 4 | 蒙城万达广场商业管理公司 | 1.该公司动火作业票不符合要求；2.高位消防水箱液位传感器损坏；3.部分中庭电动排烟窗不能正常开启；4.电气火灾监控故障信号未消除；5.部分排烟机多线启动无反馈。 | 城关街道 | 3月20日 |  |  |
| 5 | 亳州融健医疗公司（开发区江淮供应巢企业） | 1.生产车间内未配置灭火器材、未设置应急照明灯；2.生产车间疏散门开启方向不正确；3.二楼走道室内消火栓箱内消防软管卷盘接口脱落；4.一楼东侧安全出口1.4米内有踏步。 | 开发区 | 3月20日 |  |  |
| 6 | 坛城振富纺织有限公司 | 1.生产车间东疏散门北侧消火栓箱内一具灭火器压力不足；2.生产车间内应急照明灯、疏散指示标志配置数量不足；3.复工复产安全工作开展资料缺失。 | 坛城镇 | 3月20日 |  |  |
| 7 | 王集强英鸭业 | 1.未见公司主要负责人2022年安全生产履职材料；2.安全员安全生产考核记录表无被考核人签字。 | 王集乡 | 3月20日 |  |  |
| 8 | 华飞缝纫公司 | 公司新调整的安全员对安全生产工作业务不熟悉，对《安全生产法》组织学习不深入。 | 庄周街道 | 3月20日 |  |  |